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甘州区供水工程公共供水管网覆盖范围界定规定（征求意见稿）

[bookmark: heading_1]第一章 总则

第一条 为统一规范本区城乡供水工程公共供水管网覆盖范围判定标准，规范供水行业管理秩序，夯实供水安全保障基础，促进城乡供水一体化高质量发展，依据《供水条例》（国务院令第831号）、《甘肃省农村饮用水供水管理条例》等法律法规及行业技术规范，结合甘州区地形地貌、供水工程布局及运行管理实际，制定本规定。
第二条 本规定适用于甘州区行政区域内城市供水、农村规模化供水等城乡供水工程公共供水管网覆盖范围的界定管理。
本规定同时适用于管网覆盖范围关联的管网延伸改造、供水水源置换、自备井关停整治、水资源论证、取水许可审批、供水安全评价、工程运行管护、项目稽查验收等行政管理及技术审查工作。
第三条 公共供水管网覆盖范围界定，遵循以下基本原则：
（一）城乡统筹、均等服务。坚持城乡供水一体化发展，统一界定标准、统一管护体系、统一服务水平，推进城乡公共供水服务均等化。
（二）实效优先、客观判定。以现状通水实效、水力工况稳定、供水安全指标达标、运维体系可控为核心判定依据，不采用固定直线距离、固定服务半径数值作为界定标准。
（三）规模发展、长效运行。坚持“大水厂、大管网、规模化、一体化”发展方向，统筹供水安全保障、工程技术可行与长期运维经济合理。
（四）因地制宜、分类保障。坚持能延则延、宜分则分，对地形复杂、居住极度分散、管网延伸不经济区域，实行分散供水兜底保障。
第四条 区水行政主管部门（供水主管部门）负责全区公共供水管网覆盖范围界定工作的统一监督管理、动态复核及制度落实。
区发展改革、卫生健康、生态环境、自然资源等部门按照法定职责，协同做好相关规划审批、水质监管、水资源管控、用地保障等工作。
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第二章 术语定义与范围分类

第五条 本规定所用术语定义如下：
（一）公共供水管网。指依托取水、输水、净水、加压调蓄、配水等系统性设施，为城乡居民生活、公共服务及合规生产用水提供供水保障的规模化管网系统，分为城市供水管网、农村规模化供水管网。
（二）有效管网覆盖范围。指公共供水管网已建成、已投运、常态化通水，水力工况稳定，供水安全各项指标持续达标，且纳入全区统一专业化运维管理、能够长期稳定保障居民生活用水的区域。
（三）规划管网覆盖范围。指纳入《甘州区城乡供水一体化专项规划》，远期拟实施管网延伸、改造联通，但现状未建设、未投运、未通水的规划管控区域。
（四）非管网覆盖范围。指受地形高差、地貌条件、居民居住极度分散等客观因素制约，实施管网延伸工程建设投资大、管网漏损高、运行能耗高、后期运维不经济，无法实现长期稳定达标供水，适宜采取分散供水兜底保障的区域。
第六条 规划管网覆盖范围仅作为中长期供水布局依据，不计入现状有效管网覆盖范围，不得作为自备井关停、取水许可审批、水源置换、现状供水安全评价的判定依据。
非管网覆盖范围不纳入公共管网集中供水管控体系，因地制宜采取合规分散供水方式保障饮水安全。
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第三章 有效管网覆盖认定标准

第七条 同时满足下列全部条件的区域，认定为公共供水管网有效覆盖区域：
（一）规划布局合规。纳入甘州区城乡供水一体化规模化集中供水总体布局，符合区域水资源配置及供水专项规划要求。
（二）工程设施到位。区域主干管网、配水管网现状完整敷设，通水条件成熟，村庄、集中居民点具备常态化接管、通水、入户使用条件，不属于在建、待建、预留规划管线。
（三）水力工况稳定。管网运行水压、水量平稳，末梢供水工况满足日常用水需求，无常态化低压、缺水、断水问题。长距离、高落差供水片区配套完善加压、调蓄、稳流设施。
（四）供水指标达标。水量、水质、水压、用水方便程度、供水保证率等供水安全核心指标全面达标。
（五）运维体系可控。纳入全区统一城乡供水运营管护体系，具备常态化巡检养护、抢修应急、水质监测、规范收费、运维保障能力。
第八条 供水安全核心指标统一执行以下量化标准：
（一）水量指标。严格执行国家及甘肃省用水定额标准。农村居民生活用水常态化达标值不低于40L/（人・d），干旱期安全底线保障值不低于20L/（人・d）。用水量统计口径仅限居民日常生活用水，不含规模化养殖、经营性产业用水。
（二）水质指标。城市供水、千吨万人以上规模化供水工程全面执行《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）全部指标；小型集中供水工程受水源、净水条件限制的，按规范允许范围适度放宽指标，确保饮用水安全可控。
（三）水压指标。城市供水管网末梢压力不低于0.14MPa，管网压力合格率不低于97%。农村高扬程、长距离、高落差供水片区，必须配套调蓄水池、加压泵站等稳压调蓄设施，保障末端供水压力稳定达标。
（四）用水方便程度。优先实现供水入户、入院落。未实现入户的农村区域，居民人力取水往返时间不超过20分钟。
（五）供水保证率。城市供水可靠性不低于99.5%；农村集中供水区域年度供水保证率不低于90%，年度非正常停水、缺水累计天数不超过36天。
第九条 长距离输水、地形高落差供水片区，必须完成水力工况验算、供水稳定性综合评估，配套设施完善、运行工况稳定、指标持续达标后，方可纳入有效管网覆盖范围。
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第四章 不予认定有效管网覆盖情形

第十条 存在下列情形之一的，不得认定为公共供水管网有效覆盖区域：
（一）仅为规划布局、图纸管线，现状未敷设、未通水、未投运的区域；
（二）管网虽已敷设，但末梢水压不足、水量不稳定、常态化停水缺水，无法持续保障居民基本生活用水的区域；
（三）输水距离远、地形高差大，未配套加压、调蓄、稳流设施，水力衰减严重、供水稳定性无法保障的区域；
（四）住户极度分散、单点延伸管线成本极高、长期漏损能耗偏大、运维不经济，不具备规模化长效稳定供水条件的零散偏远区域。
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第五章 管网覆盖区域管理规范

第十一条 有效管网覆盖范围内严格实行集中统一供水管控，严禁新增自备生活饮用水井。对原有分散自备井、单村小型水源，按照水资源管控、地下水超采治理及水源置换要求，有序关停、逐步清零，实现规模化集中供水全覆盖。
第十二条 有效管网覆盖区域全部纳入区级统一专业化运营管护体系。运行管护单位应当健全管网巡检、日常养护、漏损管控、故障抢修、水质常态化检测、水费规范收缴、应急供水保障等全链条管理制度，确保工程长效良性运行。
第十三条 公共供水管网有效覆盖范围实行年度动态复核、动态更新制度。区供水主管部门结合年度新建管网、延伸改造、设施升级、加压调蓄工程投运情况，逐年更新有效覆盖区域清单，逐步消除供水薄弱盲区，持续提升城乡供水保障能力。
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第六章 附则

第十四条 本规定相关术语释义：
（一）城市供水。指城市供水工程为甘州区新老城区、东北郊张掖市经济开发区，建制镇范围内生活、公共服务及合规生产提供的集中供水保障。
（二）农村规模化供水。指通过规模化集中供水工程或城市管网延伸工程，为农村居民提供的标准化集中供水，不含农业灌溉、经营性养殖取水。
第十五条 本规定是甘州区城乡供水工程公共供水管网覆盖范围界定、技术审查、项目审批、行业监管、验收稽查、水资源管控的全区统一执行标准，全区各部门、各乡镇、各供水运营单位严格遵照执行。
第十六条 本规定由甘州区水务局负责解释。
第十七条 本规定自发布之日起施行。本区此前出台的相关规范性文件、行业解释、技术口径与本规定不一致的，以本规定为准。
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